## Arkusz1
Aalto Case | [7 empty] | Lulea Case | [7 empty] | 314.15 | TO 34.5 kV
f | w (2pif) | [7 empty] | V2 | V1 | S/Sf |  | Z |  | X/R |  | abs(Z) | R | X
50 | 314.15 | [5 empty] | 2x | Trafo 115/34.5 | 115 | 34.5 | 250 | MVA | 18% |  | 12 |  | 0.85698 | 0.071168 | 0.85402
[5 empty] | TO 150kV | To 33kV | 100x | Trafo 34.5/0.69 | 34.5 | 0.69 | 2.5 | MVA | 5% |  | 5 |  | 23.805 | 4.6685 | 23.3427
8000 | [6 empty] | 100x | Induction mach |  | 0.69 | 2 | MW | 17.12% |  | 8.5 | (one IM) | 101.8854 | 11.9044 | 101.1875
LCL | 1.2 | H | 376.98 | 1.0723 | 0.0034133 | 0.070523 | length | Cable |  | 34.5 |  |  | 0.13 | ohm/km | 18 | (total) | 277.1609 | neglected | 277.1609
[13 empty] | 0.25 | uF/km
| 0.641 | H | 201.3702 | 0.57279 | 0.0018233 | 0.037671 | 1x | Cap. Banks |  | 34.5 | 72 | MVAr |  |  |  |  | 16.5312 | neglected | 16.5312
| 1.491e-07 | F | 21349.3812 | 60.7271 | 5.2418e-05 | 2.537e-06 | 2x | OHL |  | 115 |  |  | 0.36 | ohm/km | 9.5 | both? (parallel conn!) | 0.567 | 0.059356 | 0.56388
gen_trafo | 0.051568 | H | 16.2001 | 0.04608 | 0.00014668 | 0.0030306 | 1x | Grid |  | 115 | 3500 | MVA |  |  | 18 |  | 0.34007 | 0.018864 | 0.33955
Cables
33000 | [7 empty] | 1 | 5803
gen_trafo | 0.051568 | H | 16.2001 | 0.95207 | 0.0030306 |  |  | 2 | 5175
33kv_cable | 0.018181 | H | 5.7116 | 0.27644 | 0.00087996 |  |  | 3 | 4556
| 0.372 | ohm | 0.372 | 0.018005 | 0.018005 |  |  | 4 | 3962
| 5.709e-08 | F | 55757.4486 | 2698.6605 | 1.1795e-06 |  |  | 5 | 3474
3wind_trafo | 0.038676 | H | 12.1501 | 0.58806 | 0.0018719 |  |  | 6 | 5803
[8 empty] | 7 | 5175
150000 |  |  | X | X' | L',C' |  |  | 8 | 4556
3wind_trafo | 0.038676 | H | [5 empty] | 9 | 3962
150kv_cable | 0.001 | H | [5 empty] | 10 | 3474
| 0.056 | ohm | [5 empty] | SUM | 45.94 | km
| 5.2e-07 | F
conv_trafo | 0.019338 | H
tuned_filter | 5.658e-06 | F
ph_reactor | 0.0193 | H
8 | km | 0.0022726 | H/km
|  | 0.0465 | ohm/km
|  | 7.1362e-09 | F/km
58 | km | 1.7241e-05 | H/km
|  | 0.00096552 | ohm/km
|  | 8.9655e-09 | F/km